污水处理站压滤机URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 工程技术部 | 罗洋 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 陈丝 |  |  |
| 批 准 | 工程技术部 | 徐砾 |  |  |

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2设计标准及依据	3

4.3安装要求	4

4.4文件要求	6

4.5服务要求	7

4.6运输要求	7

4.7验收要求	7

4.8验证要求	7

4.9售后服务要求	7

# 1.目的

# 本URS是一份用于定义污水处理站污泥脱水压滤的实施方法、功能要求、主材要求等的关键文件。用于指导设计、施工单位按照我公司的相关要求并结合相关规范进行设计、施工及后期验证等一系列工作。

# 2.范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司污水处理站。

# 3.职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 工程技术部 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS纸质版归档。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 |

# 4.内容

4.1概述

所购设备将用于污水站污泥浓缩处理，原污泥脱水压滤机于2011年安装使用，2016年被水淹后维修过一次，设备使用时间过长，维修后经长期使用，于2018年彻底无法正常使用，已经严重影污水站的日常生产，现需更换压滤机。

## 4.2设计标准及依据

参照的标准：《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2017)

## 4.3  污泥压滤机安装要求

## 4.3.1污泥压滤机安装位置

4.3.1.1压滤机控制柜原有设备保留或根据实际状况更改

4.3.1.2压滤机安装在污水处理站污泥处理间

4.3.3.3污水站机械设备

| # 机械设备 |  |
| --- | --- |
| # 叠罗式污泥脱水压滤机 |  |
| 数量(每套) | 1台 |
| 螺旋轴规格 | 200mm x 2 |
| 处理量 | 0.9--7.5m3/h |
| 设备外型（mm） | ＜ 2500（L)/935(W)/1270(H) |
| 泥饼含水率 | 75%---85% |

4.4文件要求

4.4.1投标文件、合同及订单。

4.4.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.4.3功能设计及详细设计文件：详细设计说明；须提供工艺描述和功能标准。

4.4.4零配件、部件、元件编号清单：包括对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.4.5易损件清单。

4.4.6备用零部件清单。

4.4.7仪器仪表清单。

4.4.8设备交付计划表。

4.4.9计量证书。

4.4.10材料清单及材料证书（写明材料有效期）。

4.4.11试机方案。

4.4.12使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.4.13提供设备及其零部件使用寿命清单。

- 4.5服务要求

4.5.1培训要求

4.5.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.5.1.2生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、维护保养、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。

4.5.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.6运输要求

4.6.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.7验收要求

4.7.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，买方由使用者、物资供应部工程部、质保部人员共同参与验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.7.2供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。

4.7.3压滤脱水机安装完后应当试运行规定时间，控制柜电路图附在控制柜上

4.7.4.确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。

4.8验证要求

N/A

4.9售后服务要求

4.9.1设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。

4.9.2整套设备保修2年。

4.9.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。

4.9.4一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。