105乙脑合并间低温制冷机组用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 105乙脑合并间低温制冷机组 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS—21—CRUPRJEVF—001 |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 工程技术部 | 高谋兵 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审 核 | 安全管理部 | 冯建强 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	11

- 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2019.03.19 | 高谋兵 | 新建 |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司105乙脑合并间低温制冷机组的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司105乙脑合并间低温制冷机组。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 工程技术部 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 安全管理部 | 负责从安全管理角度审核本URS文件。 负责补充安全管理相关内容。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 系统描述

所购设备将用于通过二元工质工艺制冷（2-8℃）冷媒循环，使105乙脑一层车间中的合并间1台合并分装罐降温到2-8℃，合并间环境温度12-15℃，利用余冷为12台注射水板换7-15℃、2台种毒罐7-15℃、3台配液罐7-15℃降温，并预留其它科室板换降温。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 制冷机组安装在欣宁楼一楼北面草坪，草坪下方开挖一个6000×6000×2500mm的工质槽；制冷机组放在工质槽上方。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 制冷机组外形尺寸：5500×2300×2900mm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 制冷机组承重：8750kg | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应≤35℃环境。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括35%～85%。 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：普通区域 。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司欣宁楼空调机房交流电电源：～380±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 室内冷水机组型号：YS16MZMZA；室外蒸发式冷凝器型号：SPL-870BS | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | COP：4.37 制冷量：454kW 轴功率：104kW | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 能量调节范围：10～100% | 关键 |
|  | 主电机 额定功率：132 kW 转速：2960r/min 电源：3P/380V/50HZ 转向：顺时针（从电机轴端看） | 关键 |
|  | 冷冻机油 牌号：M-K4001(A) 充注量：160 kg | 关键 |
|  | 制冷剂 品种：R22 | 关键 |
|  | 蒸发器 型式：满液式 载冷剂：乙二醇水溶液（体积浓度22%） 蒸发器进出水温度：5/0℃ 载冷剂循环量：83 m3/h | 关键 |
|  | 换热管 冷凝盘管的结构特点：蛇形盘管、整体热浸锌 管径/标准：Φ25mm JISG3445 蒸发式冷凝器喷淋头的结构特点：大流量防堵塞提篮式喷嘴 | 关键 |
|  | 水泵 单台水泵的流量/额定功率：70m3/h / 1.5kw 扬程：4米 水泵电机防护等级：IP55 | 关键 |
|  | 风机 风机传动机构的结构特点：直联式 单台风机的风量/额定功率：100000m3/h / 7.5kw 叶片材质：高强度纤维 风机外壳：整体热浸锌 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备寿命：10年 | 期望 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 显示方式：彩色液晶 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 蒸发器与冷凝器：制冷剂高压、低压保护。 | 关键 |
|  | 螺杆式冷水机组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器，在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀要方便检验及更换。 | 关键 |
|  | 供货商负责特种设备安装时，安装单位必须持有特种设备安装改造维修许可证，安装人员必须持有特种设备作业人员资格证；特种设备供货商在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向负责武汉市特种设备安全监督管理的部门办理检验登记，取得使用登记证书，将检验报告和使用登记证交于工程部验收。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 详细设计说明、功能说明、配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单，包括：名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 易损件清单。 | 关键 |
|  | 备用零部件清单。 | 关键 |
|  | 仪器仪表清单；设备图纸。 | 关键 |
|  | 必要的材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 出厂文件：合格证，检测报告，产品制造监督检验证书，压力容器强度计算书，安全阀、爆破片等安全附件的第三方检验证书。 | 关键 |
|  | 调试文件：试机方案、记录及报告。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 现场验收文件。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命说明。 | 期望 |
|  | 压力容器强度计算书；特种设备制造许可证；特种设备安装告知书。 | 关键 |
|  | 进口设备另需提供商检报告。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 期望 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 质保期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 质保期至少为两年。 | 期望 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 期望 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用。