动物房离心式冷水机组用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	6

9	安全要求	7

10	文件要求	7

11	服务要求	8

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司动物房离心式冷水机组的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司动物房离心式冷水机组。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

所购设备将用于清洁级实验动物楼和SPF级实验动物楼空调系统夏季降温和除湿用，以保证动物房生产车间温湿度满足要求。设备冷冻水、冷却水管路并联接入现有设备管道、和现有的离心式冷水机组互用互备。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 制冷机组安装在清洁级实验动物楼冷冻机房内。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备厂家提供预埋尺寸、机组运行承重。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应我公司的清洁级实验动物楼冷冻机房普通温度环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：能适应我公司的清洁级实验动物楼冷冻机房普通大气湿度。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：能适应我公司的清洁级实验动物楼冷冻机房普通区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司交流电电源：～380±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 水冷离心式冷水机组：制冷量500冷吨 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 离心式冷水机组 数量：1台 制冷量：500冷吨 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备寿命：10年以上 | 期望 |
|  | 供货商负责特种设备安装时，安装单位必须持有特种设备安装改造维修许可证，安装人员必须持有特种设备作业人员资格证。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 显示方式：彩色液晶，中文。温度及压力数值应精确到小数点后一位。 | 关键 |
|  | 根据冷冻出水设定值，自动进行压缩机加载、减载来控制负荷。 | 关键 |
|  | 显示屏参数设置相关操作界面需要有权限控制。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 蒸发器与冷凝器：制冷剂高压、低压保护。 | 关键 |
|  | 冷水机组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器，在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀要方便检验及更换。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 详细设计说明、功能说明、配置清单与说明、安装说明。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单，包括：名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 易损件清单。 | 关键 |
|  | 备用零部件清单。 | 关键 |
|  | 仪器仪表清单及第三方校准证书；设备外形图、系统原理图、系统流程图。 | 关键 |
|  | 必要的材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | 出厂文件：合格证，检测报告，产品制造监督检验证书，压力容器强度计算书，安全阀、爆破片等安全附件的第三方检验证书。 | 关键 |
|  | 调试文件：试机方案、记录及报告。 | 关键 |
|  | 设备使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册） | 关键 |
|  | 现场验收文件。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命说明。 | 期望 |
|  | 压力容器强度计算书；特种设备制造许可证；特种设备安装告知书。 | 关键 |
|  | 进口设备另需提供商检报告。 | 关键 |
|  | 全部设备相关文件在最终验收时需提供电子版和纸质版。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 期望 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 质保期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 质保期至少为一年，一年内整机免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 期望 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 特种设备供货商在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向负责武汉市特种设备安全监督管理的部门办理检验登记，取得使用登记证书，将检验报告和使用登记证交于安全部。 | 关键 |

- 附件

不适用。