工程技术部污水站数采仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司工程部污水站数采仪的选型方法、功能要求、关键参数等用户需求说明（URS）。用于指导选型，供应商需要按照我公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装等一系列工作，使所购买的数采仪满足本URS的要求，以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续环保工作的基础。

- 范围

本URS仅适用于武汉生物制品研究所有限责任公司工程技术部污水站数采仪的购买。

- 参考文件

- 安全及环保法规指南

N/A

- 系统描述

工程技术部需购买1台数采仪主要上传公司废水COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量指标。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 工程技术部污水处理站。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 该检测仪的尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 该检测仪的重量（kg）应不超出房间地面承重要求，尽量轻便，方便2人抬放。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：无级别 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 电源：220V/50Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，外观平整易于清洁，避免卫生死角。 | 关键 |
|  | 标记：至少应有以下清楚易认的标记： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）产品型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）必要的其他标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 传输协议：符合HJ212-2017相关要求 | 关键 |
|  | 支持网络：支持4G/5G网络 | 关键 |
|  | 数据输入接口：4路RS232通道，1路RS485通道，8路模拟量输入通道 | 关键 |
|  | 数据存储：硬件可保存12个月历史数据，云端无时限 | 关键 |
|  | 数据中心：可同时与4个监控中心联网 | 关键 |
|  | 断点续传：支持断点续传 | 关键 |
|  | 历史数据补录：可在线补调历史数据 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 报警功能：可在线配置报警参数 |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 计算机系统能够记录、存储、检索、打印、导出实验数据。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 仪器的防护能力应至少达到IP63 |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 若仪器的外壳含有金属部分，则金属外壳要有良好的接地。 |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及详细设计说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、材质（各关键部件材质）报告、证书及合格证（写明材料有效期）、各相关检测报告及证书（关键处理步骤、关键测试）。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 校验报告及计量证书。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期）。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试报告，调试总结报告等。提交时限： IQ开始前完成审批并提交 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单及报价单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 现场验收测试报告（同文件，重点在运输过程中拆卸的部分）。提交时限： 设备调试后 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）任何与此URS产生的偏差需在供方提供的标题为“变更及偏差”中重点说明； （4）交付后的现场测试（SAT），供应商准备现场验收测试文件，与工厂验收测试文件格式一致。供应商准备测试细则，SAT执行前需获得用户批准。 | 关键 |
|  | 以上文件必须在开箱验收时提供纸质版及电子版文件。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，培训内容需包括安全使用和应急处置措施方面内容，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
| 11.2 | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 不锈钢器具在运输和安装途中需做好防护措施，在我公司收货时不得有破损、生锈等情况。 | 关键 |
| 11.3 | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
| 11.4 | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从器具验收文件签署之后就开始计算。 | 关键 |
|  | 出现问题提供上门维修。设备质保期为一年以上，保质期内免费保修，保质期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
| 11.5 | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 供应商在特种设备投入使用前或者投用使用后30日内，向负责武汉市生态环境管理的部门办理检验登记，取得使用登记证书，将检验报告和使用登记表交于工程部。 | 关键 |

- 附件

N/A