欣宁楼空压机组用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼空压机组的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼空压机组。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP及GAMP5

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 《GAMP5良好自动化生产规范》

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- GB5226.1-2008《机械安全 机械电气设备第一部分通用技术要求》

- GB12265.3-1997《机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距》

- GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

- GBZ 1-2010 《工业企业设计卫生标准》

- GB12158-2006 《防止静电事故通用导则》

- GB/T28671-2012 《制药机械（设备）验证导则》

- GB50231-2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

- GB/T20801-2006《压力管道规范工业管道》

- AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》

- HG/T20592-2009 《钢制管法兰》

- GB50029-2003《压缩空气站设计规范》

- GB/T13277.1-2008压缩空气 第1部分：污染物净化等级

- 系统描述

所购设备将用于欣宁楼压缩空气系统的供应：1台变频干式无油双螺杆空压机。

- 安装要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 空压机及配套辅助设备安装在欣宁楼空压机组房内。 |  | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 |  | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 |  | 关键 |
|  | 承重 |  |  |
|  | 设备厂家提供预埋尺寸、机组运行承重。 |  | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | N/A | 关键 |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 工作环境温度：能适应我公司的欣宁楼主机房普通温度环境。 |  | 期望 |
|  | 工作环境湿度：能适应我公司的欣宁楼主机房普通大气湿度。 |  | 期望 |
|  | 工作环境洁净级别：能适应我公司的欣宁楼主机房普通区域 。 |  | 期望 |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | 匹配我公司交流电电源：～380±10%V。 |  | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 |  | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 包装方式：简易。品牌要求：阿特拉斯、英格索兰、伯格三大品牌之一，且在我公司无不良记录及质量服务问题。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 变频干式无油双螺杆空压机：最大公称排气流量不低于19m³/min； | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 变频干式无油双螺杆空压机： - 空气流量：排气压力在1.0MPa时不低于19m³/min； - 最大排气压力：不低于1.0MPa； - 可根据需求进行压力设定值调节，调节范围至少应包括0.45-1.0MPa； - 空压机一二级排气应安装单独的排气管； - 空压机本体应将排风管道接到室外； - 应有方便操作的控制屏操作、控制屏显示关于设备参数、运行数据、历史报警及其他相关内容至少有三种语言选择且必须包含中文（简体）； - 控制面板须有机械启停机按钮及事故紧急停机按钮； - 满足其他远程自动控制需求； - 噪音：≤75分贝； 10、包含以上功能但不仅限于以上功能。 | 关键 |
|  | - 空压机本体中间、后冷却器自动、手动排水管道接入机房内的地沟内。 - 压力表前应装安装阀门，压力表量程选用0~1.0MPa。 | 关键 |
|  | 其他要求： - 空压机应通过Class 0零等级空气认证，符合ISO 8573.1（2010）零等级压缩空气标准，投标文件必须包含提供第三方权威机构出具的检测认证证书； - 主机转子涂层采用金属涂层，转子采用高性能锻钢材料，且表面经过特殊涂层处理，耐磨，耐高温； - 空压机采用知名品牌变频电机和变频装置，自动调节气量； - 内置增速齿轮箱，压缩转子直接与传动齿轮相连接； - 电机采用原厂成熟配套IEC标准电机，能效等级IE3，防护等级IP55； - 大的电源波动范围、服务系数 1.1、功率因素：0.95以上，内置绕组温度检测装置，配备完善的马达保护装置； - 具备三道密封系统：空气密封、迷宫式密封、排油密封，确保压缩空气100%无油； - 配置独立变频离心风扇，智能调节风扇的转速； - 机组配备有进气过滤器、中间冷却器、后冷却器、排气止回阀、二级排气安全阀等。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备寿命：10年以上 | 期望 |
|  | 供货商负责特种设备安装时，安装单位必须持有特种设备安装改造维修许可证、特种设备设计许可证，安装人员必须持有特种设备作业人员资格证。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 自动控制系统：具备自动启动/停机控制，并根据空气压力设定范围自动控制负荷。 | 关键 |  |
|  | 显示方式：彩色液晶，中文。 | 关键 |  |
|  | 可查询历史记录至少包括：机组排气压力-时间曲线、主机排气温度-时间曲线、机组排气温度-时间曲线等历史曲线，数据记录保存至少1年时间。 | 关键 |  |
|  | 内置自联功能。 | 关键 |  |
|  | 有开放的的通讯协议及远程监测接口。 | 关键 |  |
|  | 异常停电时PLC自动记录数据，不会丢失；来电后设备应处于待运行状态，待操作人员检查各状态参数是否正常后方可继续运行。 | 关键 |  |
|  | 在断电状态下，所有存储在系统中的用户信息和运行数据均应保存完好，不能丢失。 | 关键 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 至少同时支持Modbus/TCP/profibus DP其中两种以上的通讯方式。 |  | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 压力过载保护。 | 关键 |
|  | 每级均配备双联安全阀，保证系统安全。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电机过载保护、过流保护。 | 关键 |
|  | 空气压力超过参数设定范围时空压机自动停机保护，并在显示屏上提示故障信息或故障代码，需手动排出故障后才能重新启动。 | 关键 |
|  | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 关键 |
|  | 设备应具有紧急停机按钮，且可以让操作者在正常的操作位置触摸到。当按下该键时，应能按照要求立即关闭设备。 | 关键 |
|  | 设备应具有安全保护功能，当安全保护装置未处于正常状态时，设备应停止运行，并在运行界面上显示相应的警报信息。 | 关键 |
|  | 电器部分应有稳压和稳流功能，防止电压电流波动造成设备运行异常或发生损坏。 | 关键 |
|  | 空压机应配置防雷装置，防止雷雨天气发生设备闪停等异常情况。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 详细设计说明、设备说明书、配置清单与安装说明。文件提供时间为DQ开始前完成审批。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单，包括：名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。文件提供时间为不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 易损件清单。文件提供时间为不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 备用零部件清单。文件提供时间为不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 仪器仪表清单及第三方校准证书；设备外形图、系统原理图、系统流程图、电气图。文件提供时间为不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 必要的材料清单及材料证书（写明材料有效期）。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设备出厂文件：产品质量证明书、出厂检测报告、产品制造监督检验证书、产品合格证、产品数据表、进口设备另需提供商检报告、压力容器强度计算书，安全阀、爆破片等安全附件的第三方检验证书。文件提供时间为设备开箱验收。空压机的组件中有特种设备，特种设备的出厂文件应含有以下资料： - 特种设备产品安全性能监督检验证书（当地特种设备监督管理部门出具） - 特种设备产品合格证 - 特种设备产品数据表 - 质量计划书 - 过程设备设计计算书 - 材料清单及焊接清单 - 管口表 - 封头合格证 - 主要元件质量证书复印件 - 焊材材质书复印件 - 焊工钢印、焊接记录汇总表 - 主要材料标记及焊工钢印 - 焊缝射线检测报告、底片评定表、检测位置示意图 - 人孔射线检测报告 - 渗透检测报告 - 压力试验检验报告 - 表面粗糙度检测报告 - 酸洗钝化及电化学抛光检验报告 - 外观检验及几何尺寸检验报告 - 产品铭牌（拓印件或复印件） - 材料代用申请表 - 产品竣工图 - 特种设备安装告知书（向江夏区市场监督管理局申报办理） 安全附件，如：安全阀、爆破片、压力表、传感器等的合格证书以及第三方校验证书。 | 关键 |
|  | 调试文件：试机方案、记录及报告。文件提供时间为不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 特种设备制造许可证；特种设备安装告知书。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 进口设备另需提供商检报告。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 现场验收测试报告（SAT）。文件提供时间为SAT在设备安装调试后IQ开始前完成审批并提交。 | 关键 |
|  | 供应商需提供首次验证文件： （1）验证计划。文件提供时间为设计阶段，设计确认开始前 （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件。文件提供时间为系统影响性评估、计算机化系统影响性评估在DQ开始前 （3）设计确认及文件（DQ）。文件提供时间为设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交 （4）安装确认及文件（IQ）。文件提供时间为SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交 （5）运行确认及文件（OQ）。文件提供时间为IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 （6）评估文件（包括系统评估、计算机系统评估和风险评估等内容）； 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，辅助完成追溯矩阵、验证总结报告、PQ相关验证工作，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |  |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除、安全操作、应急处置等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |  |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |  |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |  |
|  | 供应商需将设备搬入并安装至我公司指定位置。 | 关键 |  |
|  | 验证要求 |  |  |
|  | 验证包括验证计划、DQ、IQ、OQ、PQ、系统评估，并提供相应文件（文件必须符合本公司相关要求） |  | 关键 |
|  | 供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作 |  | 关键 |
|  | 投标方按GMP和GAMP5规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 |  | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 |  | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 质保期从确认验收的阶段开始计算。 | 关键 |  |
|  | 质保期至少为一年，一年内整机免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |  |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |  |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商每半年定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。（质保期从调试运行合格签字之日算起） | 期望 |  |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |  |
|  | 设备说明书、配置清单与安装说明、系统原理图、系统流程图、电气控制图，以上文件提供简体中文的电子版及纸质版。 | 关键 |  |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |  |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |  |
|  | 特种设备供货商在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向负责武汉市特种设备安全监督管理的部门办理检验登记，取得使用登记证书，将检验报告和使用登记证交于安全管理部。 | 关键 |  |

- 附件

不适用。