螺杆式冷水机组用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司螺杆式冷水机组的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司螺杆式冷水机组。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 《GAMP5自控规范》

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范。

- 系统描述

所购设备将用于菌苗楼主机房螺杆式冷水机组使用，之前的单螺杆式冷水机组达到使用年限。需请购两台螺杆式冷水机组用于毓晋楼各科室使用。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 螺杆式冷水机组安装在菌苗楼主机房，与已有水路管道连接。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 设备厂家提供预埋尺寸、机组运行承重。 | 期望 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 与已有冷却水和冷冻水管道连接。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应我公司的普通室外温度环境。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：能适应我公司的普通室外大气湿度。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：能适应我公司的普通室外区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司交流电电源：～380±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 包装机组时应注意防止撞击。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 变频控制、线性调节； | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 制冷量：324.5KW～422KW； 制冷剂：新型环保型； 额定电流：130.0A～150.0A； 额定功率：70.0KW～90.0KW； 冷冻水进水温度：7℃、出水温度：2℃； 冷却水进水温度：26℃～30℃、出水温度：32℃～38℃。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备寿命：10年以上 | 期望 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 1、根据出水温度变频控制、线性调节机组出力； 2、根据末端负荷变化，自动控制，确保冷冻水稳定输出； 3、控制屏应具备运行数据记录、报警、参数设置等功能，数据存储应能保存1年； 4、数据应具备USB口导出功能； 5、控制界面需要输入账号和密码方可操作。 | 关键 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | 1、至少同时支持Modbus/TCP/profibus DP其中两种以上的通讯方式； 2、需满足目前计算机化系统管理要求。 | 关键 |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 冷却水中断、冷冻水中断、油温油压等保护； | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 1、电气部分的线缆应按照规范铺设在线槽中，或串保护管； 2、强弱电要分开铺设； 3、机组部分的电器接线端要有防水防潮保护，防护等级达到IP64以上； 4、机组要有过流保护和过载保护； 5、电气部分要有良好的接地。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件（如有）、合同及订单。设备开箱验收时提供。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。设备开箱验收时提供。 | 关键 |
|  | 详细设计说明、功能说明、配置清单与说明、安装说明。设备开箱验收时提供。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单，包括：名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。设备开箱验收时提供。 | 关键 |
|  | 必要的材料清单及材料证书（写明材料有效期）。竣工验收时提供。 | 关键 |
|  | 出厂文件：合格证，检测报告。竣工验收时提供。 | 关键 |
|  | 调试文件：试机方案、记录及报告。竣工验收时提供。 | 关键 |
|  | 设备使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）。竣工验收时提供。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命说明。竣工验收时提供。 | 期望 |
|  | 供应商需提供首次验证文件： （1）设计确认及文件（DQ）。文件提供时间为设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交。 （2）安装确认及文件（IQ）。文件提供时间为SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交。 （3）运行确认及文件（OQ）。文件提供时间为IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交。 | 关键 |
|  | 全部设备相关文件在最终验收时需提供电子版和纸质版。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。文件提供时间为设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 仪器仪表有计量资质的校验证书。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录，培训还应有安全使用和应急处置措施相关的内容。 | 关键 |  |
|  | 操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |  |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 期望 |  |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |  |
|  | 验证要求 |  |  |
|  | 验证包括DQ、IQ、OQ、PQ（期望）。 |  | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成PQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 |  | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 |  | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 |  | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 质保期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |  |
|  | 质保期至少为一年，一年内整机免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |  |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |  |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好的工作状态。 | 期望 |  |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |  |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |  |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |  |

- 附件

不适用。