毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间

冷却水循环机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	5

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间冷却水循环机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间1台冷却水循环机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及其附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- ISA-S88 批量控制标准

- ASME BPE 2016

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 低压开关设备和控制设备总则需符合：GB/T14048.1-2000

- 机械安全 机械电气设备需符合：GB 5226.1-2008

- 制冷压缩机需符合：GB/T19410

- 制冷系统安全要求需符合：GB9237-2001

- 离心泵技术条件需符合：GB/T5656-1994

- 制冷产品包装规定需符合：QJ/DL01.13-2000

- 制冷用板式换热器需符合：JB/T 8701-1998

- 制冷装置用压力容器需符合：JB/T4750-2003

- 翅片管式换热器需符合：JB/T 11249-2012

- 金属管状电热元件需符合：JBT2379-1993

- 系统描述

武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间需购买1台冷却水循环机用于反应器的冷却水回路供给。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间的冷水循环机间。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 冷却水循环机的形式及尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出冷却水循环机选型方案及相应附件配置方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适应本公司控制区工作环境温度/湿度。包含武汉夏季高温和冬季低温环境。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司交流电电源：380V±15%，50 Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |
|  | 设备内部管路材质应是304不锈钢（要符合我国GB/T20878-2007的标准），外壳材质应是冷轧板喷塑。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 机身应有铭牌标识（包括厂家、标准、生产时间），设备标识要采用钢印铭牌并固定在可靠、易识别的地方，不要使用胶带式贴牌或喷码式贴牌。 | 关键 |
|  | 轴承选用高精度、高速、重载的进口轴承，压缩机轴承应为SKF、FAG品牌或其它相当的国际品牌。 | 关键 |
|  | 机组的能量调节范围：自动调节。 | 关键 |
|  | 应有特殊的措施避免液态冷媒吸入压缩机及压 缩机排放的高速气体直接冲击管束，以利于延长管束寿命，降低噪声。 | 关键 |
|  | 蒸发器与冷凝器应带水流开关，并与机组控制连锁。 | 关键 |
|  | 机组必须配置冷媒隔离阀以方便机组的维修。 | 关键 |
|  | 机组采用高效油分离器，油分离效率应大于99.95%，终生免维护，设备出厂时完成注油，保证正常运行需求。 | 关键 |
|  | 机组应在压缩机、蒸发器、制冷机管路等低温部位敷设橡塑保温材料，避免机组冷凉损失，保温材料应为阻燃型,在相对湿度90%，温度5℃、32.2℃时，不结露。 | 关键 |
|  | 压缩机与蒸发器连接处、蒸发器与冷凝器连接处、机组底架与基础连接处应采用减振块，有效降低机组振动对建筑物的影响。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 设备可控制温度范围为：2℃～8℃，温度显示精度0.1℃ | 关键 |
|  | 制冷量：不小于70kw 在10℃时制冷功率：64500Kcal/h | 关键 |
|  | 循环泵：15m³/h 冷却水供给端出水压力：5～6bar | 关键 |
|  | 进出液尺寸：需与车间管路口径匹配，且为可拆卸、可更换的卡扣。 | 关键 |
|  | 冷却水循环机内水箱容积：≥1200L 材质不低于SUS304不锈钢。水箱外部需进行保温处理，不得产生冷凝水。 | 关键 |
|  | 有用于显示设备操控及状态的操作面板，必须为中文操作。 | 关键 |
|  | 整个系统为全密闭系统，低温不吸收空气中水份，系统在运行中不会因为高温使压力上升，低温自动补充导热介质。 | 关键 |
|  | 具有自我诊断功能；冷冻机过载保护；高压压力开关，过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | 关键 |
|  | 有直观明显的水箱液位显示功能，如：采用玻璃液位指示等。 | 关键 |
|  | 管路材质SUS304，不得在夹层或高效过滤器上端留有焊接口，所有焊接口安装完成后应具备可修复空间。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备预留温度监控探头接入点，可以与远程温度监控兼容。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 1.机组运行参数实时监控，当系统通电启动后，程序自动对开关量与模拟量进行检测，并根据水温及时调节机组载荷. 2 控制系统能保证各工况下的安全运转。 3.过程控制设计中要考虑到以后添加扩展模块，要预留出数字和模拟的输入与输出的模块来满足特殊要求。 4.控制柜每台机组一个，包括全部控制器件，启动柜和控制柜应有隔离措施，防止强弱电之间的相互干扰。 5.总空气开美（施耐徳或同等进口品牌）。 6.交流接触器（施耐徳或同等进口品牌）。 7.小型继电器（施耐徳或同等进口品牌）。 8.电子膨胀阀控制系统（国际品牌）。 9.压力、流量、温度传感器（国际品牌）并校验合格。 10.自动启停控制，手动启停控制，并可手动调整参数设定。留有以太网接口须支持Profinet协议。 11.冷冻水的进出水温度，精度要求±1C°。 12.从显示屏幕上可以冷却水的进出水温度，冷冻水设定温度，水流开关状态，压缩机启动、运行的时间与次数 13.机组既能手动独立运行控制，又能通过自动控制系统控制。 14.实现过渡季节及夏/冬季制冷机机运行，简述运行方案。 15.压缩机能级控制。 | 期望 |  |
|  | 报警功能：安全报警及报警记忆。自我诊断检査，故障屏幕显示 故障报警并列出故障报警种类。 | 关键 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | N/A |  |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 设备具有过载保护，漏电保护装置，当设备功能失调或故障时，必须配备必要的保护措施，保证设备与产品处于安全状态，有接地装置，电器系统的安全性能符合防尘、防水等级IP54 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 附带设备文件及相应的设备操作系统使用说明书。 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（尺寸图、电气图、布局图、安装连接图、细节图、PLC图等）、P&ID图（至少是控制原理图）、网络构架图等；图纸说明及清单。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备用零件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：工厂相关检测报告、材质清单材质证书（写明材料有效期）、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 仪器仪表清单和相关校验报告及计量证书（提供所有在该设备上安装的仪表、传感器的校验证书，且证书有效期自设备到货之日起不少于8个月）。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 货物包装必须符合相应标准，该包装应适应于长期运输，具有良好的防水、防潮、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 供应商应指定项目管理人（经理）和项目实施团体，负责项目的管理和实施。项目在进行系统和文件开发时应依照现行的GEP。 | 关键 |
|  | 生产厂家或代理商必须提供设备安装，包括及时提供安装文件系统，派员进行设备找平、部件组装、电气接线/配管等工作，必须做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 | 关键 |
|  | 在设备试运行后，供应商应每年对用户进行访问以解决设备使用中可能存在的问题，并发现潜在的问题，提供用户改进。 | 关键 |
|  | 供应商在接到服务要求后，应2小时内先以电话或电子邮件形式进行服务应答，24小时内到用户现场进行服务。 | 关键 |
|  | 该设备/系统, 包括设备、文件一并交付给用户。该设备/系统, 包括设备的备件等一并运送到用户厂区、并负责管线及电气线路安装。 | 关键 |
|  | 设备供应商提供3年的质保期（易损件除外）。质保期内厂家应保证通常工作条件下设备的正常运行和异常状态下2小时电话支持，24小时内厂家技术人员提供现场服务。质保期内免费更换已损坏的配件。提供售后服务联系地址及联系方式。 | 关键 |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

N/A